| 文档编号 | 文档范围 |
| --- | --- |
|  | 外部公开 |

气体探测器通讯协议

V1.1

拟制：                      日期：

审核：                      日期：

会签：                      日期：

批准：                      日期：

版本信息

| 版本 | 日期 | 修改注释 | 修改作者 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | 2022.02.02 | 首次发布。 | 王刚 | 王刚 |
| V1 | 2023.09.09 | 协议优化。 | 杨刚 | 王刚 |
| V1 | 2023.09.19 | 优化事件、单位代码表。 | 王刚 | 王刚 |
| V1 | 2023.09.26 | 增加有效数据长度字段。 | 闫崇桂 | 王刚 |
| V1 | 2023.12.07 | 优化设备种类、设备类型、传感器类型、检测对象。 | 王刚 | 王刚 |
| V1 | 2024.01.01 | 修改3.10包号长度描述问题 | 杨浩 | 王刚 |
| V1 | 2024.01.20 | 3.8设备型号：长度由2个字节改为3个字节（解决平台无法显示型号的问题） | 杨浩 | 王刚 |
| V1 | 2024.01.20 | 3数据帧：将“3.8设备型号”的长度由2byte更改为3byte | 杨浩 | 王刚 |
| V1 | 2024.01.20 | 3数据帧：增加“数据传输采用高端传输：传输顺序为先高位、后低位。”的描述。 | 杨浩 | 王刚 |
| V1 | 2024.02.26 | 附录一、事件类型增加“22 0x0014 拆除恢复”。 | 杨浩 | 王刚 |
| V1.1 | 2025.03.17 | 增加黄色部分，用于AI阀和服务器数据通讯 | 王刚 | 王刚 |
| V1.2 | 2025.03.24 | 修改黄色部分为红色 | 杨刚 | 杨刚 |
| V1.3 | 2025.03.25 | 修改黄色部分为绿色 | 杨浩 | 杨浩 |
| V1.4 | 2025.03.26 | 修改黄色部分为绿色-增加通道的阐述 | 杨浩 | 杨浩 |
| V1.5 | 2025.03.31 | 修改黄色部分为绿色- | 杨浩 | 杨浩 |
| V1.6 | 2025.04.03 | 增加下行响应事件 | 杨刚 | 杨刚 |
| V1.7 | 2025.04.08 | 修改黄色部分为绿色 | 杨浩 | 杨浩 |
| V1.7 | 2025.04.27 | - 增加泄漏检测控制命令 - 增加泄漏检测时间参数下发 - 增加传感器采样间隔时间 - 增加阀门控制反馈对象 | 李炳 |  |
| V1.7 | 2025.04.28 | - 增加阀门常开常闭状态设置 - 增加手自动状态 |  |  |
| V1.8 | 2025.05.07 | 增加下行和上行 - 小火恒流功能设置 - 大火恒流功能设置 - 用火结束判断功能设置 - 用火结束动作次数阈值 | 杨浩 |  |

目录

1 适用范围	5

2 对接准备	5

3 数据帧	5

3.1起始符	6

3.2 帧长度	6

3.3 密码编号（Key）	6

3.4 协议版本	7

3.5 控制符	7

3.6 设备种类	8

3.7 设备类型	8

3.8 设备型号	8

3.9 设备ID	8

3.10 包号	8

3.11 帧序号	8

3.12 是否结束帧	9

3.13 时间戳	9

3.14数据包有效长度	9

3.15数据包	9

3.16 校验	9

3.17 结束符	9

4 数据包	9

5 标识符定义	11

5.1 主标识段	11

5.2 子标识段	11

5.2.1 基本信息	11

5.2.2 运行信息	12

5.2.3 查询工作参数	13

5.2.4 设定工作参数	13

5.2.5 实时数据	16

附录一 传感器相关信息	18

附录二  无线通讯类型	24

附录三  输入输出IO	24

附录四  设备分类	25

附录五  设备状态	25

附录六  对接基本信息表	25

附录七 AES加解密代码	26

附录七第一部分：AES128.h	26

附录七第二部份：AES128.cpp	27

附录七第三部份：AES加解密用法	33

气体探测器通讯协议

- 1 适用范围

本通信协议适用于各种家用、工业及商业用途气体探测器通过各类公共网络进行通信。包括但不限于独立式探测器、系统式探测器等，探测器检测对象包括但不限于各种可燃气体、有毒有害气体等。

- 2 对接准备

按本协议对接一般适用场景为硬件设备生产厂商按协议编写硬件设备程序，实现硬件设备数据

在服务器端的上传下发，从而实现设备在物联网平台上的管理。由平台方提供本对接协议、服务器端服务、对接必要基本资料、以及web页面、APP、小程序、电话、短信等一系列应用软件；由硬件设备生产商提供物联网设备、按本协议对接平台服务器，实现数据上传下发。

2.1 基本对接流程

a、由平台方提供本文档；

b、由平台方提供服务器部署和服务器端口等信息；

c、有厂商提供设备型号等设备基本信息；

d、由平台方提供厂商编码、设备编码、秘钥等必要对接资料；

e、厂商按照协议对接设备和平台，实现设备数据的上传下发；

f、终端用户使用平台提供的web、小程序、APP等，实现对厂商设备的应用管理。

对接所需基本信息详见附录六。

2.2 数据传输方式

本协议采用UDP应答方式进行通讯，服务器下发指令是在设备请求服务器数据时下发，服务器与设备不保持长链接。

2.3 未完善事宜以本文档最新版本为准。

- 3 数据帧

一个包含起始信息、长度信息、数据包等内容，可以让服务器接收后进行业务含义解析的一串数据，称为一个数据帧。数据传输采用高端传输：传输顺序为先高位、后低位。

表一 数据帧结构

| 文档编号 | 内容 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 起始符 | lbyte |
| 3.2 | 帧长度 | 2byte |
| 3.3 | 密码编号(key) | 1byte |
| 3.4 | 协议版本 | 1byte |
| 3.5 | 控制符 | 1 byte |
| 3.6 | 设备种类 | 1byte |
| 3.7 | 设备类型 | 1byte |
| 3.8 | 设备型号 | 3byte |
| 3.9 | 设备ID | 8byte |
| 3.10 | 包号 | 2byte |
| 3.11 | 帧序号 | lbyte |
| 3.12 | 是否结束帧 | lbyte |
| 3.13 | 时间戳 | 7byte |
| 3.14 | 数据包有效长度 | 2byte |
| 3.15 | 数据包 | 数据包的长度为16的倍数，不足的后面添0（服务器应答也是） |
| 3.16 | 校验 | lbyte |
| 3.17 | 结束符 | lbyte |

- 3.1起始符

固定为0x5E，表示一帧的开始。配合结束符和帧长度。可从数据流中分离出一个数据帧。

- 3.2 帧长度

用于描述该帧中所有内容的字节数，但不包含起始符和结束符、帧长度所占长度。如果数据帧需要加密处理，则帧长度的值是对加密后的密文进行计算的。

- 3.3 密码编号（Key）

平台通讯数据使用AES加密方式，并使用二级加密机制进行加密。通过初级密匙（1号密匙）获取高级密匙（2、3号密匙），并通过随机使用2、3号密匙，提高数据安全性。

加密只针对帧内的数据包进行加密，数据包说明详见“第4部分数据包”。

密钥代码，密钥号0-3，HEX码，1字节。每个非零密钥号代表16 字节密钥。

0号密钥：代表无密钥，数据明文传送。 调试场景时使用。

1号密钥：第一次与服务器通讯时使用，用于获取2、3号密钥或直接进行实际业务数据加解密。秘钥传1的时候，服务器应答会返回2和3号秘钥，传其它不返回秘钥。

2、3号密钥：用于更高级实际业务数据加解密。

图一 密钥使用方法

特殊场景：

当硬件设备无密钥存储能力时，可以使用临时获取2、3号密匙或者直接使用1号密钥进行数据加解密。

3.4 协议版本

当前设备对接使用的协议版本号（1-255自然数）。本文档协议版本为1.1。

3.5 控制符

用于表达或控制帧数据的类型和方向，其具体定义如下：

| bit7 - 5 | bit4 | bit3 | bit2 | Bit1 - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留 | 方向 | 请求/应答 | 应答结果 | 预留 |

bit4方向：

0表示数据帧为设备发往服务器，1表示服务器发往设备。

bit3请求/应答：

0表示发送方向接收方发出请求，1表示接收方向发送方发出应答。

bit2应答结果

0 表示成功，1表示失败。

3.6 设备种类

用于区分不同种类的设备，比如家用可燃气体探测器、工业及商业用途可燃气体探测器等，具体值详见附录四。

3.7 设备类型

用于区分统一种类的设备的不同类型，比如独立式、分线控制系统式、总线控制系统等，具体值详见附录四。

设备类型与设备种类数据共同组成设备的区分信息，在平台上组合显示，如独立式家用可燃气体探测器、分线控制系统式工业及商业用途可燃气体探测器等。

3.8 设备型号

第一byte为厂家编码，第二byte为平台提供给厂家的“设备型号编码”，第三byte为平台提供给厂家的“设备类型编码”。

3.9 设备ID

用于标识硬件设备身份的唯一编码，使用BCD（16进制）码进行存储。8byte编号由设备生产方自行分配，不足16位的在后面用0 补齐。

3.10 包号

当数据量大（如大点位控制器数据）不能一帧传输完成时，需要对数据进行拆包处理。包号为2byte（1-65535自然数），每次从1开始，递增到65535后重置为1，用于表示不同包数据的序号。

3.11 帧序号

1byte（1-255自然数），表示某一业务数据中的第几帧数据，主要用于分包处理。一条业务数据拆分成多帧发送，拆后的帧需满足校验规则（帧长度长度，aes加解密，LRC8校验）。同一业务数据拆分成多帧，多帧用的秘钥必须是同一个，包号相同。帧序号1开始递增的自然数。同一业务数据中第一帧数据的帧序号1开始，每发送一帧数据帧序号加1，回复数据时帧序号不变，不能进行跳跃式赋值。服务器按帧回复。帧序号最大为255。超出上限需使用另一包数据进行传输。

3.12 是否结束帧

1byte，0代表不是结束帧，1代表是结束帧，其它数据无效。表示改帧数据是否是某一包数据的最后一帧，如果是最后一帧，则标识该包数据接收完成。

3.13 时间戳

BCD码，格式为：“yyyyMMddHHmmss”。如：2023年对应byte：0x20 0x23。

3.14数据包有效长度

2byte，用于描述数据包中的有效数据长度，用于截断补0产生的无效数据。

3.15数据包

数据包为被运载的有效业务数据，分为控制数据和运行数据两大类，两种类型数据包的具体定义第4部分《数据包》详述。

数据包加密使用AES加密，AES加密代码见附录七。

3.16 校验

用于确认数据帧的完整性。数据帧中不包含起始符、结束符和校验本身，其它内容全部进行校验计算，得出一个固定长度的计算结果，放在结束符之前。如果需要对数据进行加密处理，则先进行加密处理，再进行校验计算。接收时如果校验通不过，则认为该数据帧无效，直接丢弃。

校验算法为LRC8和校验，计算方法为：对需要校验的所有内容按照字节进行连续累加计算，将最后得到的结果取反+1，保留低字节作为校验值。

3.17 结束符

固定为0x5B。表示一帧的结束。配合起始符和帧长度，可从数据流中分离出一个数据帧。

- 4 数据包

数据包是一个数据帧的有效载荷部分，长度由帧长度的值去掉帧结构长度来确定。 当一个数据帧中不包含数据包时，时间戳之后将紧跟校验。

一个数据包中有多个数据块。

数据包是通信双方应用层进行交互的目标数据。包含以下几种元素：

主标识段：由1个字节组成。用于标识数据包的含义。当标识段的值为0x00时，表示数据结束。从该处开始直到校验前的数据都无效。

数据块数量：由1个字节组成，表示数据包中含有多少个需要处理的数据块。数据块是指由标识段、参数段、数据段组合成的数据单元。根据请求/应答类型的不同，组合的形式也不同，下文详述。

子标识段：由1个字节组成。用于标识数据块的含义。当标识段的值为0x00时，表示数据结束。从该处开始直到校验前的数据都无效。

参数段：对获取的数据进行限定。比如可用于获取某个特定编号23传感器数据。

数据段：数据包承载的目标数据。具体由应用层根据标识段进行约定。长度可以是定长也可以是变长。变长时需要约定表示长度的方法。比如以某个特定字节的值作为长度。

结束数据块：每个数据包结尾后数据总长不足16的倍数时，补0。

根据请求/应答的不同，数据包对应的组合形式如下：

参数读写：数据包由数据块计数和N个数据块组成，数据块由标识段和参数段组成。如果某个标识段不需要参数段。那么该标识段之后紧跟下一个标识段。

|  | 数据包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 消息主标识 | 数据块数量 | 数据块1 |  | 数据块2至N - 1 | 数据块N |  |
| 长度 | 1byte | lbyte | 1 byte | 定义长度 |  | 1byte | 定义长度 |
| 元素 | 主标识段 | 计数值N | 子标识段 | 数据段1 |  | 0x00 | 无 |

数据读取：数据包由数据块计数和N个数据块组成，数据块由标识段和数据段组成。

|  | 数据包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 消息主标识 | 数据块数量 | 数据块1 |  | 数据块2至N - 1 | 数据块N |  |
| 长度 | 1byte | 1byte | 1byte | 定义长度 |  | 1 byte | 定义长度 |
| 元素 | 主标识段 | 计数值N | 子标识段 | 数据段1 |  | 0x00 | 无 |

- 5 标识符定义

5.1 主标识段

| 主标识段定义表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主标识段（16进制） | 说明 | 备注 |
| 0x00 | 数据结尾 | 数据结束 |
| 0x01-0x0F | 基本信息 | 设备上报 |
| 0x20-0x2F | 运行信息 | 设备上报 |
| 0x30-0x3F | 查询工作参数 | 查询设备 |
| 0x40-0x4F | 设定工作参数 | 修改设备 |
| 0x50-0x5F | 实时数据 | 设备上报 |
| 0x60-0x6F | 历史数据 | 查询设备 |

5.2 子标识段

- 5.2.1 基本信息

该信息由设备主动上传，服务器进行应答。

| 子标识段定义表：基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x01 | 1byte | 0x01 | 版本代码（2byte） | 硬件设备信息中的版体代码 0x0101 = 1.01 版本 |
|  |  | 0x02 | 硬件设备类代码（2byte） | 硬件设备信息中的硬件设备类代码 |
|  |  | 0x03 | 生产编号（6byte） | 硬件设备信息中的生产编号 |
|  |  | 0x04 | 引导程序版本（2byte） | 设备的引导程序版木 如0x0101 = 1.01 版本 |
|  |  | 0x05 | 主程序版本（2byte） | 设备的主程序版木 如0x0101 = 1.01 版本 |
|  |  | 0x06 | 硬件设备版本（2byte） | 设备的硬件设备版版本 如0x0101 = 1.01 版本 |
|  |  | 0x07 | IMEI(15byte) | String格式 |
|  |  | 0x08 | ICCID(20byte) | String格式 |
|  |  | 0x09 | IMSI(15byte) | String格式 |
|  |  | 0x10 | 设备编号SN 8byte（没有则传设备ID） | BCD字符串格式 |
|  |  | 0x11 | 无线模块类型（1byte） | Hex格式（见附录二） |
|  |  | 0x12 | 网关配置（1byte）:1设备型网关 0.部件型网关 | Integer |
|  |  | 0x13 | 心跳周期（2Byte）分钟 | Integer |
|  |  | 0x14 | 软件版本（4Byte） | Integer |
|  |  | 0x15 | 固件号（4Byte） | Integer |
|  |  | 0x16 | 固件版本（4Byte） | Integer |

服务器应答

| 单元 | 主标识段 | 数据块数量 | 数据块1 |  | 数据块2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1byte | 1byte | 1byte | 应答结果（1byte） | 1 byte | 秘钥（如果设备来的消息秘钥编号为1，则应答的时候有秘钥2和3） |
| 元素 | 0x01 | 计数值N | 0x01 | 0x01 正常； 0x02 数据格式错误； 0x03 服务器异常； | 0x02 | 2号秘钥（16byte HEX）和3号秘钥（16byte + HEX） |

- 5.2.2 运行信息

该信息由设备主动上传，服务器进行应答。

| 子标识段定义表：运行信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x20 | 1byte | 0x01 | 流水号（1byte） | 自增,Hex格式 |
|  |  | 0x02 | 年(2byte)+月(1byte)+ 日 (1byte)+时(1byte)+分 (1 byte)+秒(1 byte) | BCD码格式 |
|  |  | 0x03 | 信号强度（1byte） | Hex格式 |
|  |  | 0x04 | 设备自身运行状态（1byte） | 设备自身运行状态 （见附录五） |
|  |  | 0x05 | 无线信号强度RSRP（2Byte） | 有符号数，-44〜-140，单位为dBm |
|  |  | 0x06 | 电池电量 | 类型(1byte)+值（2byte) 类型1表示值为电压(mv) 类型2表示值为百分比 |

服务器应答

| 单元 | 主标识段 | 数据块数量 | 数据块1 |  | 数据块2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1byte | 1byte | 1byte | 应答结果（1byte） | 1 byte | 秘钥（如果设备来的消息秘钥编号为1，则应答的时候有秘钥2和3） |
| 元素 | 0x20 | 计数值N | 0x01 | 0x01 正常； 0x02 数据格式错误； 0x03 服务器异常。 | 0x02 | 2号秘钥（16byte HEX）和3号秘钥（16byte + HEX） |

- 5.2.3 查询工作参数

该信息由服务器发送，设备进行应答。

| 子标识段定义表：查询工作参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x30 | 1byte | 0x01 | 无 | 查询心跳周期、周期单位 |
|  |  | 0x02 | 无 | 查询上传周期、周期单位 |
|  |  | 0x03 | 无 | 查询IP/域名和端口(ASCII) |
|  |  | 0x04 | 无 | 查询实时时钟 |
|  |  | 0x05 | 无 | 查询固定时间后的历史数据 |

查询返回

| 子标识段定义表：查询工作参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x30 | 1byte | 0x01 | 周期值(1byte)+ 周期单位(1byte) | 心跳周期、周期单位 |
|  |  | 0x02 | 周期值(1byte)+ 周期单位(1byte) | 上传周期、周期单位 |
|  |  | 0x03 | IP/域名地址(30byte)+ 端口 (5byte) | IP/域名和端口(ASCII) |
|  |  | 0x04 | 年(2byte)+月(1byte)+ 日(1byte)+时 (1byte)+分(lbyte)+秒(lbyte) | 实时时钟 |

- 5.2.4 设定工作参数

该信息由服务器发送，设备进行应答。

| 标识段定义表：设定工作参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段（长度） | 说明 |
| 0x40 | 1byte | 0x01 | 年(2byte)+月(1byte)+ 日(1byte)+时 (1byte)+分(lbyte)+秒(lbyte) | 实时时钟 |
|  |  |  |  | (BCD格式) |
|  |  | 0x02 | 周期值(1byte)+ 周期单位(1byte) | 心跳周期 |
|  |  |  |  | 周期单位 |
|  |  | 0x03 | IP/域名地址(30byte)+ 端口 (5byte) | IP/域名和端口(ASCII) |
|  |  | 0x04 | 控制输出IO数量(2byte) + 控制数据IO1编号(1byte)+ 控制输出IO1类型(1byte)+ 控制器输出IO1状态(1byte)+ … 控制器输出IOn状态(1byte) | 控制执行设备动作 |
|  |  | 0x05 | 设置的传感器参数的数量(2byte)+ 设置的传感器参数的编号1(4byte)+ 设置的传感器参数类型1(1byte)+ 设置的传感器参数的值1(2byte)+ 设置的传感器参数的单位1(1byte)+ 设置的传感器参数的编号2(4byte)+ 设置的传感器参数类型2(1byte)+ 设置的传感器参数的值2(4byte)+ 设置的传感器参数的单位2(1byte)+ … 设置的传感器参数的编号n(4byte)+ 设置的传感器参数类型n(1byte)+ 设置的传感器参数的值n(4byte)+ 设置的传感器参数的单位n(1byte) | 传感器设定参数 传感器参数参考附录一 编号：主机地址(1byte)+回路地址(1byte)+探测器地址(1byte)+通道(1byte)。 无此参数可以用0代表。 |
|  |  | 0x06 | 预留 | 预留 |
|  |  | 0x07 | 密码编号(1byte)+密码(16byte) | 密匙下发 |
|  |  | 0x08 | 1byte(固定0x01) | 消音 |
|  |  | 0x09 | 1byte(固定0x01) | 复位 |
|  |  | 0x0A | 1byte（控制器地址）+1byte（回路）+1byte（部件地址）+1byte（固定0x01关闭电磁阀，固定0xA0开启电磁阀） | 控制电磁阀 |
|  |  | 0x0B | 参数数量1byte+AI 阀参数1byte+值2byte | 参数设置： 参数数量1byte 0x01：预留 0x02：预留 0x03泄漏预警阈值 0x04泄漏报警阈值 0x05过压预警阈值 0x06 过压报警阀值 0x07欠压预警阈值 0x08欠压报警阈值 0x09用火启动阈值 0x0A过流预警阈值 0x0B过流报警阈值 0x0C用火结束触发条件阈值 0x0D用火结束阈值 0x0E过流时间 0x0F 大火学习阀前压力 0x10 大火学习阀后压力 0x11 小火学习阀前压力 0x12小火学习阀后压力 0x13 小流量恒定报警阈值地址 0x14小流量恒定预警阈值地址 0x15小流量恒定时间设置地址 0x16 定时关阀时间 0x17 用火启动触发阈值 0x18 阀门模式（0x00：常闭，0x01常开） 0x19:温度预警阈值 0x1A:温度低限阈值 0x1B：温度高限阈值 0x1C:泄漏检测时长 0x1D：采样周期(2Byte 单位：秒) 0x1E:自动模式设置(0 手动模式 1 自动模式) 0x1F 小火恒流功能设置（0x00:禁用 0x01:启用） 0x20: 大火恒流功能设置（0x00:禁用 0x01:启用） 0x21: 用火结束判断功能设置（0x00:禁用 0x01:启用） 0x22用火结束动作次数阈值 |
|  |  | 0x0C | 1byte | 0x01代表小火学习 0x02代表大火学习 |
|  |  | 0x0D | 1byte | 0x01：代表自检(泄漏检测) |
|  |  | 0x0E | 1byte | 0x01:开始计时 0x02:代表取消计时 |

设定工作参数返回

| 标识段定义表：设定工作参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x40 | 1byte | 0x01 | 0x01：成功 0x00：失败 |  |
|  |  | 0x02 | 0x01：成功 0x00：失败 |  |
|  |  | 0x03 | 0x01：成功 0x00：失败 |  |
|  |  | 0x04 | 控制输出IO数量(2byte) + 控制数据IO1编号(4byte)+ 控制输出IO1结果(1byte)+ … 控制器输出IOn结果(1byte) | 0x01：成功 0x00：失败 编号：主机地址(1byte)+回路地址(1byte)+探测器地址(1byte)+通道(1byte) 。 无此参数可以用0代表。 |
|  |  | 0x05 | 设置的传感器参数的数量(2byte)+ 设置的传感器参数的编号1(4byte)+ 设置的传感器参数结果1(1byte)+ … 设置的传感器参数的结果n(1byte) | 0x01：成功 0x00：失败 编号：主机地址(1byte)+回路地址(1byte)+探测器地址(1byte)+通道(1byte)。 无此参数可以用0代表。 无此参数可以用0代表。 |
|  |  | 0x06 | 0x01：成功 0x00：失败 |  |

- 5.2.5 实时数据

该信息由设备主动上传，服务器进行应答。

| 子标识段定义表：实时数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段(长度)固定格式，依次解析 | 说明 |
| 0x50 | 1byte | 0x01 | 传感器数量(2byte)+ 传感器1编号(4byte)+ 传感器1传感器类型(1byte)+ 传感器1检测对象（2byte）+ 传感器1值浓度(2byte)+ 传感器1单位(1byte)+ 传感器1小数点(1byte)+ 传感器1状态（1byte） ... 传感器n状态(1byte) | 传感器信息 类型、检测对象、单位、小数点、传感器状态的定义详见附录。 编号：主机地址(1byte)+回路地址(1byte)+探测器地址(1byte)+通道(1byte)。 无此参数可以用0代表。 备注：AI阀产品： 1通道表示：阀后压力 2通道表示：阀前压力 3通道表示：环境压力 （平台显示阀前、阀后压力时均需要减去环境压力，注意正负，如果是负数，代表管道没有压力） |
|  |  | 0x02 | 事件数量(2byte)+ 事件1类型(2byte)+ 事件1设备编号(4byte)+ 事件1值(2byte)+ 事件2类型(2byte)+ 事件2设备编号(4byte)+ 事件2值(2byte)+ ... 事件n值(2byte) | 事件信息 编号：主机地址(1byte)+回路地址(1byte)+探测器地址(1byte)+通道(1byte)。 无此参数可以用0代表。 详见附录一：事件类型。 |
|  |  | 0x03 | 控制IO数量(2byte)+ 控制IO1类型(2byte)+ 控制IO1设备编号(4byte)+ 控制IO1状态(1byte)+ ... 控制IOn的状态(1byte)+ | 控制器信息 编号：主机地址(1byte)+回路地址(1byte)+探测器地址(1byte)+通道(1byte)。无此参数可以用0代表。 |
|  |  | 0x04 | 参数数量1byte+AI 阀参数1byte+值2byte | 设备参数上报： 参数数量1byte 0x03泄漏预警阈值 0x04泄漏报警阈值 0x05过压预警阈值 0x06 过压报警阈值 0x07欠压预警阈值 0x08欠压报警阈值 0x09用火启动阈值 0x0A过流预警阈值 0x0B过流报警阈值 0x0C用火结束进程触发条件阈值 0x0D用火结束阈值 0x0E过流时间 0x0F 大火学习阀前压力 0x10 大火学习阀后压力 0x11 小火学习阀前压力 0x12小火学习阀后压力 0x13 小流量恒定报警阈值地址 0x14小流量恒定预警阈值地址 0x15小流量恒定时间设置地址 0x16定时关阀剩余时间（分钟） 0x17 小火学习：(0x01:小火学习成功，0x00:小火学习开始，0x03:小火学习失败) 0x18 大火学习成功标记(0x01:大火学习成功，0x00:大火学习开始，0x03:大火学习失败) 0x19泄漏检测成功（0x01：检测开始，0x04检测完成） 0x1a消音成功（0x01） 0x1b开始计时成功（0x01：开始计时，0x04 结束计时成功） 0x1c定时关阀设置时间（传参数上来） 0x1D 用火启动触发阈值 0x1E 阀门模式（0x00:常开，0x01：常闭） 0x1F(0x01开始开阀，0x02开始关阀) 0x20:温度预警阈值 0x21:温度低限阈值 0x22：温度高限阈值 0x23:泄漏检测时长 0x24：采样间隔 0x 0x0E过流时间 |
|  |  | 0x04 |  | 0x25:自动模式设置(0 手动模式 1 自动模式) 0x26: 小火恒流功能设置（0x00:禁用 0x01:启用） 0x27: 大火恒流功能设置（0x00:禁用 0x01:启用） 0x28: 用火结束判断功能设置（0x00:禁用 0x01:启用） 0x29用火结束动作次数阈值 |

服务器应答

| 单元 | 主标识段 | 数据块数量 | 数据块1 |  | 数据块2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1byte | 1byte | 1byte | 应答结果（1byte） | 1 byte | 秘钥（如果设备来的消息秘钥编号为1，则应答的时候有秘钥2和3） |
| 元素 | 0x50 | 计数值N | 0x01 | 0x01 正常； 0x02 数据格式错误； 0x03 服务器异常； | 0x02 | 2号秘钥（16byte HEX）+3号秘钥（16byte + HEX） |

- 5.2.6 历史数据上传参数

| 子标识段定义表：历史数据类型参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x60 | 1byte | 0x01 | 数量(2Byte)+ 浓度值传感器编号(4byte) +时间(4byte) +浓度值(2Byte) | 传感器数值变化记录上传 |

查询返回

| 子标识段定义表：查询工作参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标识段 | 数据块数量 | 子标识段 | 数据段 | 说明 |
| 0x60 | 1byte | 0x01 | 无 |  |

附录一 传感器相关信息

传感器类型

| 序号 | 代码 | 传感器类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 未知 |
| 2 | 0x01 | 半导体式 |
| 3 | 0x02 | 催化燃烧式 |
| 4 | 0x03 | 电化学式 |
| 5 | 0x04 | NDIR式 |
| 6 | 0x05 | 光粒子PID式 |
| 7 | 0x06 | 激光式 |
|  | 0x07 | 温度传感器 |
|  | 0x08 | 压力传感器 |

检测对象

| 序号 | 代码 | 中文名 | 化学式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x0000 | 未知 | 未知 |
| 1 | 0x0056 | 甲烷 | CH4 |
| 2 | 0x0057 | 乙醇 | C2H5OH |
| 3 | 0x0058 | 一氧化碳 | CO |
| 4 | 0x0059 | 硫化氢 | H2S |
| 5 | 0x005A | 氧气 | O2 |
| 6 | 0x005B | 甲醇 | CH3OH |
| 7 | 0x005C | 乙烷 | C2H6 |
| 8 | 0x005D | 丁烷 | C4H10 |
| 9 | 0x005E | 戊烷 | C5H12 |
| 10 | 0x005F | 己烷 | C6H14 |
| 11 | 0x0060 | 氢气 | H2 |
| 12 | 0x0061 | 异丁烷 | C4H10 |
| 13 | 0x0062 | 乙烯 | CH2=CH2 |
| 14 | 0x0063 | 丙烯 | C3H6 |
| 15 | 0x0064 | 正丁烯 | C4H8 |
| 16 | 0x0065 | 丁二烯 | C4H6 |
| 17 | 0x0066 | 乙炔 | C2H2 |
| 18 | 0x0067 | 苯 | C6H6 |
| 19 | 0x0068 | 甲苯 | C7H8 |
| 20 | 0x0069 | 邻二甲苯 | CH3C6H4CH3 |
| 21 | 0x006A | 氨 | NH3 |
| 22 | 0x006B | 氘代氯仿 | CDCL3 |
| 23 | 0x006C | 二氯甲烷 | CH2Cl2 |
| 24 | 0x006D | 丙烯醇 | C3H6O |
| 25 | 0x006E | 丙烷 | C3H8 |
| 26 | 0x006F | 汽油 | CnH2n+2 |
| 27 | 0x0070 | 喷气燃料 | 喷气燃料 |
| 28 | 0x0071 | 煤油 | 煤油 |
| 29 | 0x0072 | 石油醚 | 石油醚 |
| 30 | 0x0073 | 环氧乙烷 | C2H4O |
| 31 | 0x0074 | 乙醚 | C2H5OC2H5 |
| 32 | 0x0075 | 丁醇 | C4H9OH |
| 33 | 0x0076 | 甲醛 | HCHO |
| 34 | 0x0077 | 乙醛 | CH3CHO |
| 35 | 0x0078 | 丙酮 | CH3COCH3 |
| 36 | 0x0079 | 醋酸甲酯 | C3H6O2 |
| 37 | 0x007A | 醋酸乙酯 | C4H8O2 |
| 38 | 0x007B | 醋酸丁酯 | C6H12O2 |
| 39 | 0x007C | 氯代甲烷 | 氯代甲烷 |
| 40 | 0x007D | 氯乙烯 | C2H3Cl |
| 41 | 0x007E | 碳酸二甲酯 | C3H6O3 |
| 42 | 0x007F | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 |
| 43 | 0x0080 | 苯酚 | C6H6O |
| 44 | 0x0081 | 氯气 | CL2 |
| 45 | 0x0082 | 正己烷 | C6H14 |
| 46 | 0x0083 | 苯胺 | C6H7N |
| 47 | 0x0084 | 碳氢 | 碳氢 |
| 48 | 0x0085 | 二氧化硫 | SO2 |
| 49 | 0x0086 | VOC | VOC |
| 50 | 0x0087 | 氰化氢 | HCN |
| 51 | 0x0088 | 丙烯腈 | C2H3CN |
| 52 | 0x0089 | 环氧丙烷 | C3H6O |
| 53 | 0x008A | 氰化钾 | KCN |
| 54 | 0x008B | 溴化氰 | BrCN |
| 55 | 0x008C | 敌敌畏 | C4H7Cl2O4P |
| 56 | 0x008D | 乙酸乙酯 | C4H8O2 |
| 57 | 0x008E | 二氧化碳 | CO2 |
| 58 | 0x008F | 醋酸 | C2H4O2 |
| 59 | 0x0090 | 氯化氢 | HCL |
| 60 | 0x0091 | 丙烯酸酯 | CH2=CHCOOR |
| 61 | 0x0092 | 氟利昂 | 氟利昂 |
| 62 | 0x0093 | 柴油 | 柴油 |
| 63 | 0x0094 | 甲基乙基酮 | C4H8O |
| 64 | 0x0095 | 丙二醇丁醚 | C7H16O2 |
| 65 | 0x0096 | 四氢呋喃 | C4H8O |
| 66 | 0x0097 | 异丁烯 | C4H8 |
| 67 | 0x0098 | 硼烷 | B2H6 |
| 68 | 0x0099 | 硅烷 | SiH4 |
| 69 | 0x009A | 磷化氢 | PH3 |
| 70 | 0x009B | 三甲基硼 | C3H9B |
| 71 | 0x009C | 二硫化碳 | CS2 |
| 72 | 0x009D | 溴乙烷 | C2H5Br |
| 73 | 0x009E | 三甲胺 | C3H9N |
| 74 | 0x009F | 硝基苯 | C6H5NO2 |
| 75 | 0x00A0 | 苯乙烯 | C8H8 |
| 76 | 0x00A1 | 异丙醇(IPA) | C3H8O |
| 77 | 0x00A2 | 甲基异氰酸酯 | C2H3NO |
| 78 | 0x00A3 | 二甲基甲酰胺 | C3H7NO |
| 79 | 0x00A4 | 二异丙胺 | C6H15N |
| 80 | 0x00A5 | 丙烯甘醇 | C3H8O2 |
| 81 | 0x00A6 | 丁酮(MEK) | CH3CH2COCH3 |
| 82 | 0x00A7 | 甲酸乙酯 | C3H6O2 |
| 83 | 0x00A8 | 萘 | C10H8 |
| 84 | 0x00A9 | 丙烯酸丁酯 | C7H12O2 |
| 85 | 0x00AA | 乙二醇 | C2H6O2 |
| 86 | 0x00AB | 丁二醇 | C4H10O2 |
| 87 | 0x00AC | 乙二酸 | C2H2O4 |
| 88 | 0x00AD | 三羟甲基丙烷 | C6H14O3 |
| 89 | 0x00AE | 三氯化磷 | PCL3 |
| 90 | 0x00AF | TDI | C9H6N2O2 |
| 91 | 0x00B0 | 氟气 | F2 |
| 92 | 0x00B1 | 一氯甲烷 | CH3Cl |
| 93 | 0x00B2 | 砷烷 | AsH3 |
| 94 | 0x00B3 | 四氯化硅 | SiCL4 |
| 95 | 0x00B4 | 乙腈 | C2H3N |
| 96 | 0x00B5 | 保留 | 保留 |
| 97 | 0x00B6 | 乙硼烷 | B2H6 |
| 98 | 0x00B7 | 一氧化二氮 | N2O |
| 99 | 0x00B8 | 二氧化氮 | NO2 |
| 100 | 0x00B9 | 氮气 | N2 |
| 101 | 0x00BA | 二甲胺 | C2H7N |
| 102 | 0x00BB | 氯丙烯 | C3H5Cl |
| 103 | 0x00BC | 甲胺 | CH3NH2 |
| 104 | 0x00BD | 氟苯 | C6H5F |
| 105 | 0x00BE | 氟化氢 | HF |
| 106 | 0x00BF | 乳酸甲酯 | C4H8O3 |
| 107 | 0x00C0 | 硫酸二甲酯 | C2H6O4S |
| 108 | 0x00C1 | 保留 | 保留 |
| 109 | 0x00C2 | 保留 | 保留 |
| 110 | 0x00C3 | 三氯乙烯 | C2HCl3 |
| 111 | 0x00C4 | 一氧化氮 | NO |
| 112 | 0x00C5 | 二甲醚 | CH3OCH3 |
| 113 | 0x00C6 | 一甲胺 | CH3NH2 |
| 114 | 0x00C7 | 环己酮 | C6H10O |
| 115 | 0x00C8 | 硒化氢 | H2Se |
| 116 | 0x00C9 | 丙醇 | C3H8O |
| 117 | 0x00CA | 二氧化氯 | CLO2 |
| 118 | 0x00CB | 烯丙醇 | C3H6O |
| 119 | 0x00CC | 丙烯醛 | C3H4O |
| 120 | 0x00CD | 吡啶 | C5H5N |
| 121 | 0x00CE | 二氯乙烷 | C2H4CL2 |
| 122 | 0x00CF | 醋酐 | C4H6O0 |
| 123 | 0x00D0 | 溴化氢 | HBR |
| 124 | 0x00D1 | 溴素 | BR2 |
| 125 | 0x00D2 | 氯乙烷 | C2H5Cl |
| 126 | 0x00D3 | 正己烷 | C6H14 |
| 127 | 0x00D4 | 二异丁烯 | C8H16 |
| 128 | 0x00D5 | 三氧化硫 | SO3 |
| 129 | 0x00D6 | 月桂烯 | C10H16 |
| 130 | 0x00D7 | 蒎烯 | C10H16 |
| 131 | 0x00D8 | 甲烷磺酰氯 | CH3SO2Cl |
| 132 | 0x00D9 | 三氯氧磷 | POCl3 |
| 133 | 0x00DA | 正丁醇 | C4H10O |
| 134 | 0x00DB | 四氟乙烷 | CH2FCF3 |
| 135 | 0x00DC | 光气 | COCl2 |
| 136 | 0x00DD | 乙二醚 | C4H8O2 |
| 137 | 0x00DE | ER445 | ER445 |
| 138 | 0x00DF | 臭氧 | O3 |
| 139 | 0x00E0 | 溴甲烷 | CH3Br |
| 140 | 0x00E1 | 过氧化氢 | H2O2 |
| 141 | 0x00E2 | PM2.5 | PM2.5 |
| 142 | 0x00E3 | 温度 |  |
| 143 | 0x00E4 | 压力 |  |
| 144 | 0x00E5 | 阀门位置反馈 |  |
| 145 | 0x00E6 | 泄漏检测 |  |

传感器状态

| 序号 | 代码 | 参数 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 故障下限值 | float |
| 2 | 0x02 | 故障上限值 | float |
| 3 | 0x03 | 低限报警 | float |
| 4 | 0x04 | 高限报警 | float |
| 5 | 0x05 | 报警器启动 | 00000000 |
| 6 | 0x06 | 报警器停止 | FFFFFFFF |

计量单位

| 序号 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | %LEL |
| 2 | 0x01 | ppm |
| 3 | 0x02 | mV |
| 4 | 0x03 | mA |
| 5 | 0x04 | KWh |
| 6 | 0x05 | ℃ |
| 7 | 0x06 | % |
| 8 | 0x07 | %VoL |
| 9 | 0x08 | ppb |
| 10 | 0x09 | 预留 |
| 11 | 0x0A | A |
| 12 | 0x0B | V |
| 13 | 0x0C | Mpa |
| 14 | 0x0D | m |
| 15 | 0x0E | Hz |
| 16 | 0x0F | KW |
| 17 | 0x10 | KVar |
| 18 | 0x11 | 秒 |
| 19 | 0x12 | 分 |
| 20 | 0x13 | 时 |
| 21 | 0x14 | ug/m^3 |
| 22 | 0x15 | mg/m^3 |
|  | 0x16 | pa |

事件类型

| 序号 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x000B | 主电故障 |
| 2 | 0x000C | 主电故障恢复 |
| 3 | 0x0013 | 已拆除 |
| 4 | 0x0014 | 拆除恢复 |
| 5 | 0x0015 | 主机通讯故障 |
| 6 | 0x0016 | 主机通讯故障恢复 |
| 7 | 0x0017 | 传感器故障 |
| 8 | 0x0018 | 传感器故障恢复 |
| 9 | 0x0024 | 传感器通讯故障 |
| 10 | 0x0025 | 传感器通讯故障恢复 |
| 11 | 0x0032 | 报警消除 |
| 12 | 0x0033 | 预警 |
| 13 | 0x0034 | 低限报警 |
| 14 | 0x0035 | 高限报警 |
| 15 | 0x0038 | 烟雾报警 |
| 16 | 0x0039 | 高温报警 |
| 17 | 0x0040 | 超量程 |
| 18 | 0x00CF | 自检 |
| 19 | 0x00D5 | 传感器寿命到期 |
| 20 | 0x012A | 心跳信号 |
| 21 | 0x012B | 供电异常中断 |
| 22 | 0x012D | 上线 |
|  | 0x01F7 | 泄露预警 |
|  | 0x01F8 | 泄露报警 |
|  | 0x01F9 | 过压预警 |
|  | 0x01FA | 过压报警 |
|  | 0x01FB | 欠压预警 |
|  | 0x01FC | 欠压报警 |
|  | 0x01FD | 过流预警 |
|  | 0x01FE | 过流报警 |
|  | 0x0204 | 自检 |
|  | 0x01FF | 小流量恒定报警 |
|  | 0x0200 | 小流量恒定预警 |

附录二  无线通讯类型

| 无线类型 | 注释 |
| --- | --- |
| 01 | NB-Iot |
| 02 | Lora |
| 03 | GPRS |
| 04 | 4G |
| 05 | WIFI |
| 06 | BLE |
| 07 | ZIGBEE |
| 08 | ZWAVE |
| 09 | 433 |

附录三  输入输出IO

IO类型

| 序号 | 代码 | 输入输出IO类型 | 状态备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 排风扇 | 0x01 开、0x02 关 |
| 2 | 0x02 | 脉冲电磁阀/机械手 | 0x01开（闭合）、0x02关（打开） |
| 3 | 0x03 | 电平电磁阀/机械手 | 0x01开（闭合）、0x02关（打开） |
| 4 | 0x04 | 继电器 | 0x01开（闭合）、0x02关（打开） |
| 5 | 0x05 | 消音 | 0x01开（执行）、0x02关（无效） |
| 6 | 0x06 | 高温报警开关 | 0x01 开、0x02 关 |
| 7 | 0x07 | 设备重启 | 0x01开（执行）、0x02关（无效） |
| 8 | 0x08 | 求救信号 | 0x01开（求救）、0x02关（正常） |
| 9 | 0x09 | AI阀 | 0x01 开、0x02 关 |

IO及电磁阀状态

| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 正常 |
| 2 | 0x02 | 未反馈 |
| 3 | 0x03 | 闭合反馈 |
| 4 | 0x04 | 断路（开路） |
| 5 | 0x05 | 短路 |
| 6 | 0x06 | 未上电 |
| 7 | 0x07 | 自检 |
| 8 | 0x08 | 总线故障 |
| 9 | 0x09 | 总线短路 |
| 10 | 0x0A | 总线断路 |
| 11 | 0x0B | IO开 |
| 12 | 0x0C | IO关 |
| 13 | 0x0D | 卡阻 |
| 14 | 0x0E | 功能禁用 |

附录四  设备分类

设备种类

| 序号 | 代码 | 设备种类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 家用可燃气体探测器 |
| 2 | 0x02 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 |
| 3 | 0x03 | 光电感烟火灾探测报警器 |

设备类型

| 序号 | 代码 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 独立式探测器 |
| 2 | 0x02 | 系统式探测器 |

附录五  设备状态

1byte各位的定义如下：

| Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:无报警 1:有报警 | 0:正常 1:与探头通讯故障 | 0:正常 1:与IO通讯故障 | 0:正常 1:掉电 | 0：正常 1：控制器故障 | 预留 | 预留 | 预留 |

附录六  对接基本信息表

| 序号 | 项目 | 对应值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器地址、端口 | IP地址 |
| 2 | 厂商名称 | 厂商编码 |
| 3 | 设备型号 | 设备编码 |
| 4 | 1号密钥 | 1号密钥 |

附录七 AES加解密代码

AES加解密代码分为三部分，分别为AES128.h、AES128.c、AES代码用法。

附录七第一部分：AES128.h

#ifndef XDS_SERVER_AES128_H

#define XDS_SERVER_AES128_H

#define ENCRYPT 0 //加密

#define DECRYPT 1 //解密

#define DEBUG_PRINTF_EN 0

void aes_enc_dec(unsigned char *in_data, unsigned char *state, unsigned char *aakey,

unsigned char dir);

/*

单次调用只能加密/解密 128bit(16byte)数据.

in_data ：原始数据

state ：加解密操作后数据

aakey ：使用的秘钥

dir ：0---加密

1---解密

*/

#endif //XDS_SERVER_AES128_H

附录七第二部份：AES128.cpp

#include "AES128.h"

#include <string.h>

const unsigned char sbox[256] = {

0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76,

0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0,

0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15,

0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75,

0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84,

0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf,

0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8,

0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2,

0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73,

0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb,

0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79,

0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08,

0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a,

0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e,

0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf,

0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16 };

const unsigned char rsbox[256] = {

0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb,

0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb,

0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e,

0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25,

0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92,

0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84,

0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06,

0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b,

0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73,

0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e,

0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,

0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4,

0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f,

0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef,

0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,

0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d };

const unsigned char Rcon[10] = {

0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36};

// multiply by 2 in the galois field

unsigned char galois_mul2(unsigned char value)

{

signed char temp;

// cast to signed value

temp = (signed char) value;

// if MSB is 1, then this will signed extend and fill the temp variable with 1's

temp = temp >> 7;

// AND with the reduction variable

temp = temp & 0x1b;

// finally shift and reduce the value

return ((value << 1)^temp);

}

// AES encryption and decryption function

// The code was optimized for memory (flash and ram)

// Combining both encryption and decryption resulted in a slower implementation

// but much smaller than the 2 functions separated

// This function only implements AES-128 encryption and decryption (AES-192 and

// AES-256 are not supported by this code)

/*

in_data:原始数据地址

state:加解密操作后数据地址

aakey:使用的秘钥

dir :加密/解密

注意:每次只能加密/解密 16 个字节

*/

void aes_enc_dec(unsigned char *in_data, unsigned char *state, unsigned char *aakey,

unsigned char dir)

{

unsigned char buf1, buf2, buf3, buf4, round, i;

unsigned char key_buffer[16];

memcpy(state,in_data,16);

memcpy(key_buffer,aakey,16);

// In case of decryption

if (dir) {

// compute the last key of encryption before starting the decryption

for (round = 0 ; round < 10; round++) {

//key schedule

key_buffer[0] = sbox[key_buffer[13]]^key_buffer[0]^Rcon[round];

key_buffer[1] = sbox[key_buffer[14]]^key_buffer[1];

key_buffer[2] = sbox[key_buffer[15]]^key_buffer[2];

key_buffer[3] = sbox[key_buffer[12]]^key_buffer[3];

for (i=4; i<16; i++) {

key_buffer[i] = key_buffer[i] ^ key_buffer[i-4];

}

}

//first Addroundkey

for (i = 0; i <16; i++){

state[i]=state[i] ^ key_buffer[i];

}

}

// main loop

for (round = 0; round < 10; round++){

if (dir){

//Inverse key schedule

for (i=15; i>3; --i) {

key_buffer[i] = key_buffer[i] ^ key_buffer[i-4];

}

key_buffer[0] = sbox[key_buffer[13]]^key_buffer[0]^Rcon[9-round];

key_buffer[1] = sbox[key_buffer[14]]^key_buffer[1];

key_buffer[2] = sbox[key_buffer[15]]^key_buffer[2];

key_buffer[3] = sbox[key_buffer[12]]^key_buffer[3];

} else {

for (i = 0; i <16; i++){

// with shiftrow i+5 mod 16

state[i]=sbox[state[i] ^ key_buffer[i]];

}

//shift rows

buf1 = state[1];

state[1] = state[5];

state[5] = state[9];

state[9] = state[13];

state[13] = buf1;

buf1 = state[2];

buf2 = state[6];

state[2] = state[10];

state[6] = state[14];

state[10] = buf1;

state[14] = buf2;

buf1 = state[15];

state[15] = state[11];

state[11] = state[7];

state[7] = state[3];

state[3] = buf1;

}

//mixcol - inv mix

if ((round > 0 && dir) || (round < 9 && !dir)) {

for (i=0; i <4; i++){

buf4 = (i << 2);

if (dir){

// precompute for decryption

buf1 = galois_mul2(galois_mul2(state[buf4]^state[buf4+2]));

buf2 = galois_mul2(galois_mul2(state[buf4+1]^state[buf4+3]));

state[buf4] ^= buf1; state[buf4+1] ^= buf2; state[buf4+2] ^= buf1; state[buf4+3] ^=

buf2;

}

// in all cases

buf1 = state[buf4] ^ state[buf4+1] ^ state[buf4+2] ^ state[buf4+3];

buf2 = state[buf4];

buf3 = state[buf4]^state[buf4+1]; buf3=galois_mul2(buf3); state[buf4] = state[buf4] ^

buf3 ^ buf1;

buf3 = state[buf4+1]^state[buf4+2]; buf3=galois_mul2(buf3); state[buf4+1] =

state[buf4+1] ^ buf3 ^ buf1;

buf3 = state[buf4+2]^state[buf4+3]; buf3=galois_mul2(buf3); state[buf4+2] =

state[buf4+2] ^ buf3 ^ buf1;

buf3 = state[buf4+3]^buf2; buf3=galois_mul2(buf3); state[buf4+3] =

state[buf4+3] ^ buf3 ^ buf1;

}

}

if (dir) {

//Inv shift rows

// Row 1

buf1 = state[13];

state[13] = state[9];

state[9] = state[5];

state[5] = state[1];

state[1] = buf1;

//Row 2

buf1 = state[10];

buf2 = state[14];

state[10] = state[2];

state[14] = state[6];

state[2] = buf1;

state[6] = buf2;

//Row 3

buf1 = state[3];

state[3] = state[7];

state[7] = state[11];

state[11] = state[15];

state[15] = buf1;

for (i = 0; i <16; i++){

// with shiftrow i+5 mod 16

state[i]=rsbox[state[i]] ^ key_buffer[i];

}

} else {

//key schedule

key_buffer[0] = sbox[key_buffer[13]]^key_buffer[0]^Rcon[round];

key_buffer[1] = sbox[key_buffer[14]]^key_buffer[1];

key_buffer[2] = sbox[key_buffer[15]]^key_buffer[2];

key_buffer[3] = sbox[key_buffer[12]]^key_buffer[3];

for (i=4; i<16; i++) {

key_buffer[i] = key_buffer[i] ^ key_buffer[i-4];

}

}

}

if (!dir) {

for (i = 0; i <16; i++){

// with shiftrow i+5 mod 16

state[i]=state[i] ^ key_buffer[i];

} // enf for

} // end if (!dir)

} // end function

附录七第三部份：AES加解密用法

QByteArray aes;

int keyCount = xhpData.size() / 16;

QByteArray key = DataExchange::hexstrTobyte("86CAD727DEB54263B73960AA79C5D9B7");

for (int i = 0; i < keyCount; i++)

{

INT8U temp[16] = {0};

aes_enc_dec(reinterpret_cast<unsigned char *>(xhpData.data() + (i * 16)), temp, reinterpret_cast<unsigned char *>(key.data()), ENCRYPT);

aes.append(reinterpret_cast<const char *>(temp), 16);

}

xhpData.clear();

xhpData.append(aes);

————————————————————————